Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Житиште

Председник Општине

Број: II -404-1-27/2017-15

Житиште, Цара Душана 15

Тел: 023/821-306, факс: 023/821-308

Датум: 08.01.2018.године

_______________________________________________________________________

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Број јавне набавке: III-04-404-1-27/2017

Наставак изградње прве фазе

постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Житиште – хидромашинска и мерно-регулациона опрема и цевовод на постројењу

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у вези са пристиглим питањима потенцијалних понуђача, дајемо следећа појашњења у вези са припремањем понуде:

Питање: У предмеру конкурсне документације у тачки Ф.1.2.2.2. пљоснати затварач на електромоторни погон (монофазни) ДН200. У пракси се чешће користе електромоторни затварачи са трофазним напајањем, који су јефтинији у односу на монофазне па сходно с тим постављамо следеће питање.

Питање: Да ли можете да дозволите примену и монофазног и трофазног затварача и да у складу са тим промените конкурсну документацију.

Одговор: Наручилац не прихвата предлог и остаје код захтева из конкурсне документације.

Питање: У предмеру конкурсне документације у тачки Ф.1.3.2.15 пуштање у погон и пробни рад целог система за аерацију. Јединичном ценом обухваћено доказивање капацитета аерационог система према одговарајућим нормама (услед недостатка домаће норме из ове области користиће се ÖНОРММ5588 или одговарајуће ЕН, што ће се дефинисати код уговарања). Обрачун се врши за комплетно извршене радове.

С обзиром да на постројењу не постоји напајање електричном енергијом, у овој фази извођења неће бити могуће урадити пробни рад.

Питање: Како одрадити тестирање и доказивање рада система за аерацију када на постројењу нема струје? Да ли можете да изоставите ову тачку предмера због немогућности тестирања, односно уведете додатно појашњење када ће се вршити пробни рад.

Одговор: У конкурсној документацији се јасно указује на норматив по којем ће се доказивати капацитет система за аерацију. Трајање испитивања се мери у часовима. Понуђач у својој понуди треба да предвиди рад и ел. енергију (дизел агрегат) за спровођење наведеног испитивања. Како се у позицији наводи, Наручилац обезбеђује воду и хемикалију.

Питање: Позиција 1.3.3.6. – Набавка, радионичка израда, допремање и монтажа пливајућег регулационог прелива..

Питање: Молим Вас објавите детаље ове позиције, с обзиром да у техничкој документацији не постоје никакви детаљи, а наведено је да је радионичка израда, односно да није готов производ.

Одговор: Описи позиција су преузети из пројектне документације, сходно томе припремити понуду.

Комисија за јавне набавке